MEMORIAL DESCRITIVO – PROJETO ELÉTRICO RESIDENCIAL

| Obra | Residência Unifamiliar |
| --- | --- |
| Cliente / Contratante | NOME DO PROPRIETÁRIO / CONTRATANTE |
| Endereço | Rua Exemplo, nº 000 – Bairro – Cidade/UF – CEP 00000-000 |
| Área construída | 96.00 m² |
| Documento | MD-ELE-001 – Revisão 00 |
| Data de emissão | 25/06/2026 |
| Responsável técnico | Eng. Eletricista Fulano de Tal – CREA-UF 000000000-0 |

1.   OBJETO

Este memorial descritivo apresenta as premissas, os critérios e o dimensionamento da instalação elétrica de baixa tensão da obra “Residência Unifamiliar”, situada à Rua Exemplo, nº 000 – Bairro – Cidade/UF – CEP 00000-000. O documento integra o projeto elétrico e tem por finalidade descrever as características técnicas da instalação, a previsão de cargas, a divisão de circuitos, o dimensionamento de condutores e dispositivos de proteção, o sistema de aterramento e a análise da necessidade de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA).

2.   NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

O projeto observa as prescrições das normas técnicas vigentes, com destaque para:

ABNT NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de baixa tensão;

ABNT NBR 5419:2015 (Partes 1 a 4) – Proteção contra descargas atmosféricas;

ABNT NBR IEC 60898 – Disjuntores para proteção de sobrecorrentes em instalações domésticas;

ABNT NBR IEC 61008 / 61009 – Interruptores diferenciais-residuais (DR);

ABNT NBR 5444 / ABNT NBR IEC 60617 – Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais;

ABNT NBR ISO/CIE 8995-1 – Iluminação (níveis de iluminância);

Norma de fornecimento da concessionária local (padrão de entrada e medição);

NR-10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade.

3.   CARACTERÍSTICAS GERAIS DA INSTALAÇÃO

| Concessionária | Concessionária local (ex.: COPEL / CEMIG / CPFL / Enel) |
| --- | --- |
| Tipo de fornecimento | Bifásico (2F+N) – 127/220 V |
| Tensões nominais | 127 V (F-N) / 220 V (F-F) – 60 Hz |
| Esquema de aterramento | TN-S |
| Fator de potência de referência | 0.92 |
| Temperatura ambiente de projeto | 30 °C |

4.   PREVISÃO DE CARGAS

A previsão de carga de iluminação e de tomadas de uso geral (TUG) segue os critérios mínimos da ABNT NBR 5410:2004 (item 9.5.2): iluminação de 100 VA para áreas até 6 m², acrescida de 60 VA a cada 4 m² inteiros excedentes; tomadas previstas pelo perímetro de cada ambiente, com 600 VA por ponto nas três primeiras tomadas de áreas molhadas (cozinha, copa, área de serviço, banheiros) e 100 VA nas demais.

| Ambiente | Área (m²) | Perím. (m) | Iluminação (VA) | Tomadas (un.) | TUG (VA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sala de estar/jantar | 18.0 | 17.0 | 280 | 4 | 400 |
| Cozinha | 10.0 | 13.0 | 160 | 4 | 1900 |
| Área de serviço | 4.0 | 8.0 | 100 | 3 | 1800 |
| Dormitório 1 (suíte) | 14.0 | 15.0 | 220 | 3 | 300 |
| Dormitório 2 | 11.0 | 13.5 | 160 | 3 | 300 |
| Banheiro social | 4.0 | 8.0 | 100 | 3 | 1800 |
| Banheiro da suíte | 3.5 | 7.5 | 100 | 3 | 1800 |
| Circulação / Hall | 5.0 | 9.0 | 100 | 2 | 200 |
| Varanda | 6.0 | 10.0 | 100 | 3 | 1800 |
| Garagem | 15.0 | 16.0 | 220 | 4 | 400 |
| TOTAL |  |  | 1540 | 32 | 10700 |

Às cargas acima somam-se as tomadas de uso específico (TUE) dos equipamentos fixos. A potência total instalada resulta em 29.21 kW (29214 VA), assim distribuída: iluminação + TUG = 12240 VA e TUE = 16974 VA.

5.   DIVISÃO DE CIRCUITOS E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

Os circuitos terminais foram separados por função e por ambiente, com circuitos independentes para iluminação, tomadas de uso geral e cada tomada de uso específico, conforme a ABNT NBR 5410 (item 4.2.5). O quadro a seguir consolida o dimensionamento de cada circuito.

| Circ. | Descrição | Sist./V | Pot. (VA) | IB (A) | Fase (mm²) | PE (mm²) | Eletrod. (mm) | Disjuntor | DR (mA) | ΔV (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Iluminação – setor social | FN / 127 | 700 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 16 | 6 (C) | – | 2.27 |
| C2 | Iluminação – setor íntimo/serviço | FN / 127 | 840 | 6.6 | 1.5 | 1.5 | 16 | 10 (C) | – | 2.47 |
| C3 | Tomadas – salas e dormitórios | FN / 127 | 1200 | 9.4 | 2.5 | 2.5 | 16 | 10 (C) | – | 2.54 |
| C4 | Tomadas – cozinha (bancada/copa) | FN / 127 | 1900 | 15.0 | 2.5 | 2.5 | 16 | 16 (C) | 30 | 2.35 |
| C5 | Tomadas – área de serviço e varanda | FN / 127 | 3600 | 28.3 | 4.0 | 4.0 | 16 | 32 (C) | 30 | 3.18 |
| C6 | Tomadas – banheiros e garagem | FN / 127 | 4000 | 31.5 | 4.0 | 4.0 | 16 | 32 (C) | 30 | 3.97 |
| C7 | Chuveiro elétrico – banheiro social | FF / 220 | 5500 | 25.0 | 4.0 | 4.0 | 16 | 25 (C) | 30 | 1.21 |
| C8 | Chuveiro elétrico – suíte | FF / 220 | 5500 | 25.0 | 4.0 | 4.0 | 16 | 25 (C) | 30 | 1.42 |
| C9 | Torneira elétrica – cozinha | FF / 220 | 4500 | 20.5 | 4.0 | 4.0 | 16 | 25 (C) | 30 | 1.08 |
| C10 | Ar-condicionado – dormitório 1 (12.000 BTU) | FF / 220 | 1474 | 6.7 | 2.5 | 2.5 | 16 | 10 (C) | – | 0.65 |

Legenda — Sist.: FN = fase-neutro, FF = fase-fase; Fase/PE: seção nominal do condutor de fase e de proteção (cobre); Eletrod.: diâmetro nominal do eletroduto; DR: corrente diferencial-residual nominal; ΔV: queda de tensão do circuito. Disjuntores em curva C (ABNT NBR IEC 60898).

6.   MEMORIAL DE CÁLCULO

6.1  Critérios e formulação

Corrente de projeto: IB = P/V para circuitos monofásicos/bifásicos e IB = P/(√3·V) para trifásicos;

Seções mínimas (NBR 5410, 6.2.6.1.1): 1,5 mm² para iluminação e 2,5 mm² para circuitos de tomadas (cobre);

Capacidade de condução de corrente (ampacidade): NBR 5410 Tabela 36, cobre/PVC, com IZ corrigida por temperatura (FCT) e agrupamento (FCA), exigindo IZ ≥ IB;

Coordenação proteção × condutor (NBR 5410, 5.3.4): IB ≤ IN ≤ IZ e I2 ≤ 1,45·IZ;

Condutor de proteção PE: NBR 5410, Tabela 58, em função da seção de fase;

Queda de tensão: limites de 4 % nos circuitos terminais e 7 % global (NBR 5410, 6.2.7).

6.2  Demanda provável e ramal de entrada

Aplicando os fatores de demanda adotados (iluminação + TUG = 0.65; chuveiros/aquecedores = 0.75; demais TUE = 1.00), a demanda provável resulta em 22.18 kVA, correspondente a uma corrente de entrada de 87.3 A. O ramal de entrada é dimensionado em condutor de cobre de 25 mm² (PE de 16 mm²), protegido por disjuntor geral de 100 A.

| Demanda – iluminação + TUG | 7956 VA |
| --- | --- |
| Demanda – uso específico (TUE) | 14224 VA |
| Demanda provável total | 22180 VA (22.18 kVA) |
| Corrente de entrada | 87.3 A |
| Condutor do ramal de entrada (Cu) | 25 mm² (método B1) + PE 16 mm² |
| Disjuntor geral | 100 A |

Observação: os fatores de demanda são exemplificativos. Devem ser substituídos pelos valores da norma de fornecimento da concessionária local (p.ex. COPEL NTC 901100, CEMIG ND-5.1, CPFL/Enel), que também define o padrão de entrada, a caixa de medição e o ramal de ligação.

6.3  Queda de tensão

A queda de tensão foi verificada para cada circuito pelo modelo resistivo ΔV(%) = (k·ρ·L·IB)/(S·V)·100, com ρ = 0.0178 Ω·mm²/m (cobre) e k = 2 para circuitos monofásicos/bifásicos e √3 para trifásicos. A maior queda de tensão entre os circuitos terminais é de 3.97 %, atendendo ao limite de 4 % para circuitos terminais e ao limite global de 7 % estabelecidos no item 6.2.7 da ABNT NBR 5410.

6.4  Proteção contra sobrecorrente, choques e surtos

Sobrecorrente: cada circuito é protegido por disjuntor termomagnético (curva C, NBR IEC 60898) coordenado ao condutor (IB ≤ IN ≤ IZ);

Choques elétricos: proteção por seccionamento automático e dispositivos diferenciais-residuais (DR) de alta sensibilidade (IΔn ≤ 30 mA) nos circuitos de tomadas de áreas molhadas, externas e de banheiros (NBR 5410, 5.1.3.2);

Surtos: dispositivo de proteção contra surtos (DPS) classe II instalado na origem da instalação, junto ao quadro de distribuição (NBR 5410, 6.3.5);

Seccionamento e comando: disjuntor geral no quadro de distribuição, com acessibilidade e identificação de todos os circuitos.

6.5  Aterramento e condutor de proteção

Adota-se o esquema de aterramento TN-S, com barramento de equipotencialização principal (BEP) e condutor de proteção (PE) acompanhando todos os circuitos. As seções do PE seguem a Tabela 58 da ABNT NBR 5410 (S_PE = S_fase para S ≤ 16 mm²; 16 mm² para 16 < S ≤ 35 mm²; S_fase/2 acima). O eletrodo de aterramento e a equipotencialização atendem ao item 6.4 da norma, com ligação à malha/haste e ao DPS.

7.   PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

A necessidade de SPDA é avaliada segundo a ABNT NBR 5419:2015. Para a edificação de 12 × 8 × 6 m, a área de exposição equivalente é Ad = 1834 m². Com densidade de descargas Ng = 6.0 raios/km²/ano e fator de localização Cd = 0.50, a frequência estimada de eventos perigosos é Nd = 5.50e-03 eventos/ano.

Pelo critério preliminar de frequência, recomenda-se a instalação de SPDA, devendo a classe e o método de captação ser definidos pelo gerenciamento de risco completo. A decisão definitiva deve resultar do gerenciamento de risco da ABNT NBR 5419-2, comparando o risco R1 (perda de vida humana) ao risco tolerável RT = 1×10⁻⁵, considerando ainda as medidas de proteção (DPS, equipotencialização e aterramento) já previstas neste projeto.

8.   ESPECIFICAÇÃO BÁSICA DE MATERIAIS

Condutores: cobre, isolação em PVC 70 °C / 750 V (ou EPR/XLPE quando indicado), com cores normalizadas — neutro azul-claro e PE verde-amarelo (NBR 5410, 6.1.5.3);

Eletrodutos: PVC rígido antichama, embutidos, com taxa de ocupação ≤ 40 % (NBR 5410, 6.2.11);

Disjuntores: termomagnéticos curva C, padrão DIN, capacidade de interrupção compatível com o curto-circuito presumido;

Dispositivos DR de 30 mA e DPS classe II no quadro de distribuição;

Quadro de distribuição (QDC) com barramentos de neutro e de PE separados (esquema TN-S);

Aterramento: haste(s) de aço-cobre e condutores de equipotencialização conforme NBR 5410, item 6.4.

9.   CONSIDERAÇÕES FINAIS

A execução deve seguir integralmente este projeto, as normas citadas e as boas práticas de engenharia, com mão de obra qualificada e sob observância da NR-10. Qualquer alteração em obra deve ser previamente submetida ao responsável técnico. Os materiais devem ser certificados (INMETRO, quando aplicável) e a instalação deve ser ensaiada (continuidade do PE, resistência de isolamento, funcionamento dos DR e resistência de aterramento) antes da energização.

10.   RESPONSÁVEL TÉCNICO

________________________________________________

Eng. Eletricista Fulano de Tal

Engenheiro Eletricista

CREA-UF 000000000-0

ART nº 0000000000000